## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 （元） | 功能要求
1 | 磁共振专用精密空调 | 1台 | 130000 | 空调设备应具备制冷、加热、加湿、除湿及温、湿度传感器和控制器，送风方式：*上送风，下回风 风 量≥9000m³/h、*温度控制范围：15-35℃、*湿度控制范围：30℅--70℅RH、*加 湿 量≥8Kg/h 、电加热器≥9k，空调机噪音标准室内机组：距机组两米，高一米的自由空间声压级小于66dB(A)，室外机组：声压级小于61dB(A)、出风口不能产生冷凝水。
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。