## 1
功能要求
序号 | 产品名称 | 数量 | 预算单价 （元） | 功能要求
1 | 磁共振专用精密空调 | 1台 | 130000 | 核磁共振专用精密空调采购数量1台，单机双系统空调（双制冷系统工作完全独立且互为备份）. 具体配置及技术要求如下：（加*的条款是必须满足条款，加﹟的条款允许“偏离”但投标方必须填写“正偏离”或“负偏离”并逐一填写所有表格中的应标条款。） 1）.主要技术参数及要求 序号 招标要求 *1.1 机组应具有高效节能性，选用“谷轮”全封闭涡旋式压缩机，应具有较高的能效比。请填写能效比参数 *1.2 空调设备应具备制冷、加热、加湿、除湿及温、湿度传感器和控制器 *1.3 送风方式：上送风，下回风 制 冷 量：≥31kw 风 量：≥9600m³/h 加 湿 量：≥8Kg/h 电加热器：≥9kw 室内机组：宽≤1500mm，深≤1100mm，高≤2000mm 1.4﹟ 控制系统：采用微电脑智能控制器。采用全中英文可选液晶 LCD屏幕显示系统，能显示温湿度及机组内各组件运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，具有过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动、市电恢复后顺序自动启动等功能。 1.5﹟ 空调机噪音标准 室内机组：距机组两米，高一米的自由空间声压级小于66dB(A)，室外机组：声压级小于61dB(A) 2）.温度，湿度控制性能： 机房温度 21℃ 相对湿度50℅ 序号 招标要求 * 2.1温度控制范围：15-35℃ * 2.2 温度控制精度：设定点± 1℃ * 2.3 湿度控制范围：35℅--80℅RH * 2.4 湿度控制精度;设定点±5℅RH * 2.5 加湿量≥8kg/h 温湿度波动超限能发生报警信号 * 2.6必须具备有电加热器≥9KW, 2.7﹟ 应采用不锈钢绕片式电加热器，加热器表面热流密度低，加热时无异味。 2.8﹟ 投标产品必须具备精密控制环境湿度的功能(重点阐述投标产品精密控制环境湿度的设计及优势) 3.）电源技术性能： 3.1﹟ 空调机组的电器性能应符合国家标准，电源制式：交流三项 380V±10℅频率50HZ±5HZ 3.2﹟ 交流电源停电和恢复时，应有告警功能，电源恢复时应有告警功能，电源恢复后能自动启动。 3.3﹟ 控制电路应对交流电源和设备用电的过流，过压，欠压，过热，短路有可靠的保护装置 4）.空调加湿性能： 4.1﹟ 采用国际先进的电极式加湿系统。 4.2﹟ 要求加湿迅速、加湿量均匀、稳定、高精度。加湿量及进排水量均由电脑控制，同时还具备自动清洗功能，低维护量。
5）.过滤器 5.1﹟ 空气过滤器应采用的是可清洗的褶皱型板式过滤器，达到国家G4标准。 5.2﹟ 空气过滤器应能清洗更换 6）.风机 6.1﹟ 室内送风机应采用皮带传动或蜗壳直连风机，风压可调，以满足机房不同送风距离的要求，风机要求运行平稳低振动，低噪音。 7）.空调设备的控制系统 7.1﹟ 应具有先进的微处理控制器，能按设定温湿度要求自动调节，显示工作状态，控制和切换机组运行 7.2﹟ 应具有大容量的故障报警记录储存的功能。具有故障智能检测，诊断功能。机组应具有过压，欠压等报警及故障诊断，告警记录功能。自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 8）.空调设备的监控功能 8.1﹟ 系统应具有方便的现场监控及远程监控功能 8.2﹟ 遥测项目：送风温度，回风温度，送风湿度，回风湿度，显示机组工作状态 8.3﹟ 显示项目：开/关机，电压，电流过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 8.4﹟ 系统应具有开放式通讯接口，免费提供通讯协议 9）.适用性 9.1﹟ 室内机应能提供多种送风及回风方式。 9.2﹟ 空调机组，送风余压不小于125Pa并可根据设计需要调节余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。 10）.空调机组室外设备 *10.1 空调外机采用风冷型冷凝器，保证足够的散热量需求，保证室外机运行的环境温度在45℃不报警，在-40℃低温下机组保证正常运行 10.2﹟ 空调机组的风冷型室外机组应采用风机调速装置，可根据冷凝压力的高低自动调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。 10.3﹟ 冷凝器外壳应采用的是质量轻、抗腐蚀和不产生光反射(污染)压花铝板，转动件适应多种环境条件。 10.4﹟ 空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装 10.5﹟ 空调机组的风冷冷凝器的风机电机，风机调速器，相关电器电路等应具有良好的防水性能 *10.6 空调外机采用风冷型冷凝器，数量：2台
备注： 加*为必要功能要求，即不满足此要求的厂家无权报名。