**吉林大学第一医院25-YJ-106柴油发电机维保服务项目**

**产品议价文件**

**采 购 人：吉林大学第一医院**

**采购代理机构：中高建项目管理有限公司**

**日 期：2025年06月**

## 目 录

第一章 议价公告

第二章 服务需求

第三章 文件格式

## 第一章 吉林大学第一医院25-YJ-106柴油发电机维保服务项目

## 议价公告

项目概况

吉林大学第一医院25-YJ-106柴油发电机维保服务项目的潜在供应商应在2025年06月26日16时00分（北京时间）前报名。

## ****一、项目基本情况****

1、项目编号：25-YJ-106

2、项目名称：吉林大学第一医院25-YJ-106柴油发电机维保服务项目

3、采购方式：议价

4、采购内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 预算金额 |
| 1 | 为吉林大学第一医院4台柴油发电机提供维修保养服务 | 三年 | 97766元/年 |

**二、供应商资格要求：**

2.1 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2 具有同类或类似经营范围；

2.3 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包；

2.5 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与议价；

2.6 本次采购不接受联合体投标。

## ****三、报名方式：****

3.1 发送报名表（见附件1）至邮箱zgjxmgl2@163.com，发送名称为“公司名称+项目编号”

3.2 吉大一院采购议价QQ群：869125411，供应商报名等问题可咨询。

**四、议价时**间：

4.1 议价时间： **2025年07月07日13时30分**

 4.2 议价地点：吉大一院招标管理部一楼会议室（解放大路与云鹤街交汇科技干部家属楼院内）

1. **文件要求：**

5.1 文件正本1份、副本2份,电子版U盘1份，递交响应文件电子版(不含报价单)：2025年07月03日11时00分(北京时间)前，将加盖公章、签字的正本扫描件(PDF版)上传至zgjxmgl2@163.com。{电子文档命名：25-YJ-106(代理商简称)注册证XX页 授权XX页 服务承诺XX页}响应文件加盖公章、签字的正本扫描件PDF版上传至邮箱zgjxmgl2@163.com。

5.2以A4 纸打印，左侧纵向装订，不易拆散和换页，采用胶装装订方式，封面封底加盖公章并由供应商代表签字。报价单单独递交，不放在标书里。

注：审核资质时若发现供应商未按医院要求提供资质，不允许参加产品议价。

采购人：吉林大学第一医院

联系人：王老师

联系方式：18343118882

采购代理机构：中高建项目管理有限公司

联系人：曹老师

联系方式：0431-80543930

# 第二章 服务需求

|  |  |
| --- | --- |
| **项目序号** | **招标要求** |
| **服务项目名称及数量** | 为吉林大学第一医院4台柴油发电机提供维修保养服务 |
| **投标限价** | 97766元/年 |
| **报价要求** | 不允许超过最高投标限价。 |
| **服务期** | 三年 |
| **项目需求、具体要求、技术参数等** | 一、项目需求对我院4台发电机组设备进行保养服务，保养内容包括： A级保养、B级保养、紧急故障处理、发电机启动巡检、更换机油滤清器(康明斯4095189、康明斯4920071、康明斯3310169、康明斯2882674)、柴油滤清器(3889311、5417137)、 防冻液(康明斯原装-45)、机油(康明斯原装CH-4)等。A级巡检内容包括(1)检查发电机组工作日报(运行记录);(2)记录发动机工作小时数；(3)检查发动机润滑油和冷却液加热器；(4)目检发动机有无损坏、渗漏、皮带是否松驰和磨 损 ；(5)检查机油平面和冷却液液面，必要时添加；(6)检查空气滤清器进气阻力指示器；(7)清洁空气滤清器芯；(8)放出燃油箱及燃油滤清器中的水及沉积物；(9)检查冷却液浓度和DCA4含量；(10)检查蓄电池液面和电解液的比重；(11)检查蓄电池电缆连接有无松动；(12)检查浮充充电机是否充电；(13)检查电力电缆、电气连接、断路器和切换开关；(14)最后运行机组30分钟，察看机组运行情况：A检查排润滑油；气系统有无漏气，各部位有无漏油和漏水现 象 ；B观察各种指示仪表指示是否正常；C检查进排气阻力；B级巡检内容包括(1)更换发动机润滑油(2)更换发动机机油滤清器；(3)更换发动机燃油滤清器；(4)清洗或更换空气滤清器；(5)检查和调整皮带张紧度；(6)检查和调整气门间隙；(7)紧固发电机组固定件；(8)紧固排气管和涡轮增压器螺栓；(9)清洁电气设备线束插头；(10)清洁控制盘和切换柜等设备内的灰尘；( 11)检查电器安全控制设备和报警装置；( 12)检查电力电缆、电气连接、断路器和切换开关；1. 具体要求
2. 维保方应当全面履行维保义务，验证机组起动性能和额定承载能力，检查自动切换开关、相关机构和控制部分以及备用电源系统中其它组件。

2、每季度进行一次全面检查。每年年底前十五日内进行一次全面、详细的年度检查。季检的时间由双方约定。在季检和年度检查时，应当做好检测、维修等原始记录，季检、年度检查时应当向甲方出具检测报告。在检查过程中发现的问题或故障，应当及时处理、排查。保证每个设备及部件的最佳使用状态。1. 维保方应配备专业的设备维修技能人员，熟悉设备的工作原理和机构，有电气、电子等方面的相关专业技能， 并严格遵守我院管理制度。
2. 符合相关法律法规及国家标准、地方标准、行业标准的相关要求，服务优质、按时施工且使用原装正品配件。
 |
| **其他需特殊说明内容** |  |

# 第三章 文件格式

致：吉林大学第一医院

产品议价文件

（正本）

项目编号：

服务名称：

供应商（公章）：

手机： 固定电话：

邮箱：

法定代表人签字： 日期：

**目 录**

|  |  |
| --- | --- |
| 响应文件名称及要求 | 对应页码 |
| **一、关于议价的声明函** |  |
| **二、资格要求** |  |
| **1、供应商营业执照** |  |
| **2、“信用中国”“中国政府采购网”截图** |  |
| **3、国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图** |  |
| **4、供应商相关资质** |  |
| **三、法定代表人授权书** |  |
| **四、信息汇总表** |  |
| **五、技术参数描述** |  |
| **六、商务条款偏离表** |  |
| **七、供应商资格声明函** |  |
| **八、服务方案** |  |
| **九、售后服务承诺函** |  |

**格式一、关于产品议价的声明函**

**关于产品议价的声明函**

吉林大学第一医院：

 关于贵院编号： 的产品议价公告，本公司愿意参加产品议价会，同意提供产品清单中规定的产品和服务，并证明提交文件中所有的证件和资质是准确的和真实的。如果所提供的证件和资质是虚假或伪造的，并因此给医院造成损失或不良影响，本公司愿意承担一切法律后果。

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 （ 公司盖章 ）

 年 月 日

**格式二、资格要求**

一、供应商《营业执照》（三证合一）；

二、提供近三年内（本项目投标截止期前）

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；

2.未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的截图证明

三、提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图（应包含营业执照信息、股东及出资信息、主要人员信息）；

四、供应商相关资质。

**格式三、法定代表人授权书（法人参与产品议价会的可不提供）**

本授权书声明：注册于 （注册地点） 的 （供应商名称） 公司的 （供应商法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （被授权人单位名称） 的 (被授权人姓名、职务) 为本公司的被授权人，就\_\_\_（议价名称）\_\_\_项目（项目编号: ）的产品议价内容全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。被授权人在议价中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。被授权人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，授权期限为一年，特此声明。

供应商名称**（加盖公章）：**

地址：

 法定代表人**（签字或盖章）**：

被授权人**（签字）**：

**附：（法定代表人身份证复印件） （被授权人身份证复印件）**

**注：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。**

**格式四、信息汇总表**

**信息汇总表**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务期限** | **服务质量** | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）： 供应商被授权人签字：

**格式五、技术参数描述**

| **项目条款** | **采购要求** | **投标配置及技术描述** | **是否偏离** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：1.供应商根据服务需求自行填写；**

**2.提供服务需求中要求提供的证明材料**

**格式六、商务条款偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目条款** | **采购条款** | **响应条款** | **是否偏离** | **说明** |
| 服务名称 |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |
| 服务质量 |  |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**注：**

供应商不得复制议价文件商务条款的相关内容作为其响应文件中的一部分，需以综合评分表中商务条款得分项为依据，并结合实际情况如实填写。

**格式七、供应商资格声明函**

致：吉林大学第一医院

关于贵单位 年 月 日发布 （项目名称） 项目（项目编号及序号：（项目编号+序号））的采购公告（或产品介绍会公告），本单位愿意参加，并声明：

1. 本单位及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。
2. 本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
3. 我方承诺如与本项目同一合同项下其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按无效标处理。

四、本单位与贵院在职人员无任何关联关系。

本单位承诺在本次标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

**说明：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为**无效投标**。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作**无效投标**处理。

供应商名称（单位盖公章）：

单位地址：

日 期：

**格式八、服务方案（供应商格式自拟）**

注：服务方案包括但不限于工作制度、人员配置、重点难点分析等内容。

**格式九、售后服务承诺函（供应商格式自拟）**

包括但不限于：投标人针对本项目做出的承诺，投标人针对本项目的特点所指定的其他承诺

**附件一、报价单**

**报价单（第一轮）**

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务期限** | **服务质量** | **投标报价（万元）** | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）： 供应商被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**注:** 1.报价的范围：产品总报价中包含全部费用。

2.对于供应商免费提供的产品和服务，应在报价单中注明“免费”。

3.第一轮、第二轮报价单必须用统一格式的报价单（格式详见附件一）。打印后加盖公章，放入信封后密封带到磋商现场。第二轮报价单“价格”可以现场填写。

4.供应商报价不得高于采购预算，否则按废标处理。

**附件一、报价单**

**报价单（第二轮）**

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务名称** | **服务期限** | **服务质量** | **投标报价（万元）** | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）： 供应商被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**注:** 1.报价的范围：产品总报价中包含全部费用。

2.对于供应商免费提供的产品和服务，应在报价单中注明“免费”。

3.第一轮、第二轮报价单必须用统一格式的报价单（格式详见附件一）。打印后加盖公章，放入信封后密封带到磋商现场。第二轮报价单“价格”可以现场填写。

4.供应商报价不得高于采购预算，否则按废标处理。