吉林大学第一医院25-YJ-190 UPS电源功率模块风扇采购项目及电气设备预防性试验服务等服务项目

产品议价文件

采   购   人：吉林大学第一医院

采购代理机构：达信建设发展有限公司

日   期：2025年10月

目  录

第一章   吉林大学第一医院25-YJ-190 UPS电源功率模块风扇采购项目及电气设备预防性试验服务等服务项目议价公告	2

第二章 技术参数	4

第三章 文件格式	10

- 第一章   吉林大学第一医院25-YJ-190 UPS电源功率模块风扇采购项目及电气设备预防性试验服务等服务项目议价公告

项目概况

吉林大学第一医院25-YJ-190 UPS电源功率模块风扇采购项目及电气设备预防性试验服务等服务项目的潜在供应商应在2025年10月29日16点00分（北京时间）前报名。

一、项目基本情况

1、项目编号：25-YJ-190

2、项目名称：吉林大学第一医院25-YJ-190 UPS电源功率模块风扇采购项目及电气设备预防性试验服务等服务项目

3、采购方式：议价

4、采购内容：

| 序号 | 名称 | 供货期限 （服务期限） | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉林大学第一医院外科楼手术室、耳鼻喉监护室、神经创伤ICU监护室UPS电源功率模块风扇采购项目 | 7日历天 | 88480.00元 |
| 2 | 吉林大学第一医院新民体检中心及吉林大学和平校区动模大楼变电室配电系统进行电气设备预防性试验服务项目 | 15日历天 | 91743.00元 |
| 3 | 吉林大学第一医院远大品牌直燃机维保服务项目 | 3年 | 174000元/年 |

注：1.本项目供应商报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。

2.简要项目介绍：详见附件。

二、供应商资格要求：

2.1 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目包；

2.4 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标、不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与议价；

2.5本次采购不接受联合体投标。

三、报名方式：

3.1 发送报名表（见附件1）至邮箱16643015056@163.com，发送名称为“公司名称+项目编号”

- 四、议价时间：

- 4.1 2025年11月05日13点30分

- 4.2 议价地点：吉大一院招标管理部一楼会议室(解放大路与云鹤街交汇科技干部家属楼院内)

- 文件要求：

- 5.1 文件正本1份、副本4份,电子版U盘1份，响应文件加盖公章、签字的正本扫描件PDF版于2025年11月03日11时30分前上传至邮箱16643015056@163.com。

- 5.2以A4 纸打印，左侧纵向装订，不易拆散和换页，采用胶装装订方式，封面封底加盖公章并由供应商代表签字。报价单单独递交，不放在标书里。

注：审核资质时若发现供应商未按医院要求提供资质，不允许参加产品议价。

- 采购人：吉林大学第一医院

- 联系人：王老师

- 代理机构：达信建设发展有限公司

- 联 系 人：丁悦

- 联系方式：13894812287

- 技术参数

序号1：吉林大学第一医院外科楼手术室、耳鼻喉监护室、神经创伤ICU监护室UPS电源功率模块风扇采购项目

| 项目名称 | 吉林大学第一医院外科楼手术室、耳鼻喉监护室、神经创伤ICU监护室UPS电源功率模块风扇采购项目 |
| --- | --- |
| 项目内容 （招标范围） | 为吉林大学第一医院外科楼手术室、耳鼻喉监护室、神经创伤ICU监护室采购UPS电源功率模块风扇，并负责安装及调试。 |
| 投标限价 | 88480元 |
| 报价要求 | 不允许超过最高投标限价。 |
| 供货期 | 7日历天 |
| 项目需求、具体要求、技术参数等 | - 所供设备： 序号; 设备名称; 规格参数; 单位; 数量. 1; UPS电源功率模块风扇; - 规格型号：AFB1212HHE； - 额定电压：DC12V； - 额定电流: 0.70A； - 工作温度：30度； - 接口类型：插拔式。; 个; 28. - 要求供应商具有设备安装、调试的专业技术能力。须出具原设备生产厂家的授权书证明文件原件。提供原厂家的售后服务承诺函。 - 设备供应商应配备专业的设备维修技能人员，熟悉设备的工作原理和机构，有电气、电子等方面的相关专业技能。 - 质保期：要求质保期不低于一年，质保期内如遇质量问题，免费更换维修。 - 符合相关法律法规法律、法规及国家标准、地方标准、行业标准的相关要求，服务优质、按时供货且保证使用原装正品配件。 |
| 其他需特殊 说明内容 |  |

备注：

★（星号）条款代表购买此产品必须具有的功能、技术、配置等要求。

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足

序号2：吉林大学第一医院新民体检中心及吉林大学和平校区动模大楼变电室配电系统进行电气设备预防性试验服务项目

| 项目名称 | 吉林大学第一医院新民体检中心及吉林大学和平校区动模大楼变电室配电系统进行电气设备预防性试验服务项目 |
| --- | --- |
| 项目内容 （招标范围） | 为吉林大学第一医院新民体检中心及吉林大学和平校区动模大楼变电室配电系统进行电气设备预防性试验 |
| 投标限价 | 91743.00元 |
| 报价要求 | 不允许超过最高投标限价。 |
| 服务期 | 15日历天 |
| 项目需求、具体要求、技术参数等 | 一、项目需求 为进一步加强吉林大学第一医院新民体检中心及吉林大学和平校区动模大楼安全供电的管理，确保供电系统及设备安全、稳定运行，实现供电安全。对医院供电设备设施进行检测工作，试验内容包括：配电变压器、开关设备、电力线缆的高压检测、继电保护校验等。 此次预防性试验涉及的变电室有：新民体检中心变电室、吉林大学和平校区动模大楼变电室。 预防性试验检测完成后不存在隐患的出具合格的检测报告，如存在隐患出具隐患单，乙方整改完成合格后出具合格的检测报告。 二、施工要求及技术管理 1、投标人应具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可（承试三级及以上） 资质和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的试验能力。 2、投标人应具备检测工作所必需的专业人员，项目经理具有电力工程相关专业中级及以上职称或机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书。现场专职安全管理人员不少于1人；质量管理人员不少于1人；并且电力相关专业技能人员不少于10人（具备电工作业相关的特种作业操作证）。 3、投标人应具备试验检测工作所需必要的检测仪器设备，试验仪器设备应具备有资质的第三方检测单位校验并出具的检测报告（需在有限期内），详见技术标准及要求“必要的检测仪器设备表”。 4、投标人应出具供电主管部门认可的正规试验报告。 5、根据具体情况，做相应试验的项目，项目包括： 10kV 高压开关柜试验、10kV母线系统试验、10kV 继电保护试验、10kV变压器试验、10kV变压器绕组变形测试、10kV避雷器试验、10kV互感器试验、变电站、配电室调试≤10kV 变电站整套启动试验、10kV输电线路整套启动试验、交流低压开关单元、低压母线系统试验、直流屏试验、变电站五防系统试验、变电站、配电室调试≤1kV 配电站（室）整套启动试验、接地系统测试接地网、高低压设备维护、保养工作。 三、技术参数： 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 GB50150-2016电力装置安装工程电气设备交接试验标装 GB14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 596-2021 电力设备试验规程 DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 1753-2017 配网设备状态检修试验规程 DL 408-1991 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分） - 质保期：要求质保期不低于一年。 - 设备检测人员应配备专业的设备，具备操作资格证；熟悉设备的工作原理和结构，有相关的专业技能。 - 符合相关法律法规及国家标准、地方标准、行业标准的相关要求，服务优质。 |
| 其他需特殊 说明内容 |  |

备注：

★（星号）条款代表购买此产品必须具有的功能、技术、配置等要求。

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足

序号3：吉林大学第一医院远大品牌直燃机维保服务项目

| 项目名称 | 吉林大学第一医院远大品牌直燃机维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目内容 （招标范围） | 对吉林大学第一医院内科楼3台远大品牌BZ800型直燃机组提供维护保养服务 |
| 投标限价 | 174000元/年 |
| 报价要求 | 不允许超过最高投标限价 |
| 服务期 | 3年 |
| 项目需求、具体要求、技术参数等 | 一、主要维保项目： - 提供三台直燃机年度4次主动预防试的季度检测保养服务，包括真空检测、换热管结垢检测、安全装置校验、根据负荷要求控制参数修改、优化等。 - 提供直燃机机组换季工况转换。机组制冷、制热出力精调。 3.提供直燃机全年，24小时不间断远程联网工况监控、异常预警服务。 4.提供日常运行现场巡视服务，至少每季到机房现场，进行一次安全检查、安全督导、机组效率检测、直燃机空调系统能效诊断分析服务。 5.提供三台直燃机机组的常用的易损、老化器件检查，进行免费或有偿更换。 二、直燃机机组检查项目： 1.机组运行工况监控及控制参数检查，真空泵抽气性能检查和维护。 2.机组真空检查，抽（排）气阀性能检查，观察溶液及锈蚀，屏蔽泵噪声及电机温度检查，冷水温都传感器检查，冷水校核温度传感器检查，冷却水温度恒温检查，靶流动作试验，烟管及炉膛烟垢检查，燃烧器（热源阀）检查，火焰检测器检查。 3.真空密封阀门、真空密封件、电气控制器件、安全保护器件、燃烧器备、燃气阀组备件等。 三、机组溶液管理服务： 1.每年直燃机制冷运行阶段，进行机内溶液取样检测分析服务。 2.根据溶液检测结果，进行溶液浓度、PH值、缓蚀剂含量等调整。 四、清洗服务项目： 1.燃料过滤器清洗，老化无法清洗更换新过滤棉等。 2.燃烧机喷嘴清洗，燃烧器点火、转火稳定、燃烧效率正常。 3.排水阀清理，无堵塞，提供疏通、更换阀门等技术指导服务。 |
| 其他需特殊 说明内容 | 保证24小时维修响应，接到保修电话后2-4小时内到达现场进行维修。 |

备注：

★（星号）条款代表购买此产品必须具有的功能、技术、配置等要求。

★（星号）条款代表所有代表投标单位必须符合该★（星号）条款，如不满足或有负偏离，则直接按照废标处理。★星号条款不得具有歧视性，针对性，排他性。未标记★（星号）条款的，投标公司可以存在负偏离或不满足

第三章 文件格式

致：吉林大学第一医院

产品议价文件

（正本）

项目编号及序号：

项目名称：

供应商（公章）：

手机：                      固定电话：

邮箱：

法定代表人签字：              日期：

目  录

1、关于议价的声明函…………………………………………………………………………………

2、资格要求……………………………………………………………………………………………

1）、供应商营业执照 ………………………………………………………………………………………………

2)、提供近三年内（本项目投标截止期前）信用中国截图和未被“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单截图…………………………………………………………………………………………………………

3）、提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图………………………………………………………

4）、近三年同等级三甲医院所报产品的业绩………………………………………………………………………

5）、序号1提供原设备生产厂家的授权证明文件原件及原厂家的售后服务承诺函……………………………

6）、供应商相关资质………………………………………………………………………………………………

3、法定代表人授权书…………………………………………………………………………………

4、信息汇总表.………………………………………………………………………………………

5、偏离表………………………………………………………………………………………………

6、服务方案………………………………………………………………………………………

7、报价单………………………………………………………………………………………………

格式一、关于产品议价的声明函

关于产品议价的声明函

吉林大学第一医院：

关于贵院编号：               的产品议价公告，本公司愿意参加产品议价会，同意提供产品清单中规定的产品和服务，并证明提交文件中所有的证件和资质是准确的和真实的。如果所提供的证件和资质是虚假或伪造的，并因此给医院造成损失或不良影响，本公司愿意承担一切法律后果。

供应商名称：__________________________________

地 址：_______________________________________

法定代表人或被授权人签字：____________________

电 话：_________________

传 真：_________________

邮 编：_________________

（ 公司盖章 ）

年   月   日

格式二、资格要求

- 一、供应商《营业执照》（三证合一）；

二、提供近三年内（本项目投标截止期前）；

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的；

2.未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的截图证明；

三、提供国家企业信用信息公示系统网站的基础信息截图（应包含营业执照信息、股东及出资信息、主要人员信息）；

四、近三年完成的类似业绩；

五、序号1提供原设备生产厂家的授权证明文件原件及原厂家的售后服务承诺函

六、供应商相关资质。

格式三、法定代表人授权书（法人参与产品议价会的可不提供）

本授权书声明：注册于  （注册地点）   的   （供应商名称）   公司的  （供应商法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权   （被授权人单位名称）   的  (被授权人姓名、职务)   为本公司的被授权人，就___（议价名称）___项目（项目编号:             ）的产品议价内容全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。被授权人在议价中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。被授权人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，授权期限为一年，特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附：（法定代表人身份证正反面复印件）          （被授权人身份证正反面复印件）

注：法定代表人授权书必须按规定有效签署和加盖公章。

格式四、信息汇总表

信息汇总表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 供货期限 （服务期限） | 质量标准（如有） | 质保期（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：                                                         供应商被授权人签字：

格式五、偏离表

（一）商务条款偏离表

| 项目条款 | 采购条款 | 响应条款 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目报价 |  |  |  |  |
| 付款方式 | *付款方式：最终以合同签订的付款方式为准。 |  |  |  |
| 供货地点（服务地点） | 吉林大学第一医院指定地点 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：供应商不得复制议价文件商务条款的相关内容作为其响应文件中的一部分，需以综合评分表中商务条款得分项为依据，并结合实际情况如实填写

格式六、供货方案（服务方案）（供应商格式自拟）

附件一、报价单

报价单（第一轮）

项目编号：_______________

| 序号 | 名称 | 供货期限（服务期限） | 质量标准（如有） | 投标报价 | 质保期（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：                                                              供应商被授权人签字：_________

注: 1.报价范围：报价中包含全部费用。

2.对于供应商免费提供的产品和服务，应在报价单中注明“免费”。

3.第一轮、第二轮产品报价单必须用统一格式（格式详见附件一）。打印后加盖公章，放入信封后密封带到议价会现场。第二轮产品报价单“价格”可以现场填写，要求字迹清晰，明确小数点，不可涂改。

报价单（第二轮）

项目编号：_______________

| 序号 | 名称 | 供货期限（服务期限） | 质量标准（如有） | 投标报价（元） | 质保期（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：                                                              供应商被授权人签字：_________

注: 1.报价范围：报价中包含全部费用。

2.对于供应商免费提供的产品和服务，应在报价单中注明“免费”。

3.第一轮、第二轮产品报价单必须用统一格式（格式详见附件一）。打印后加盖公章，放入信封后密封带到议价会现场。第二轮产品报价单“价格”可以现场填写，要求字迹清晰，明确小数点，不可涂改。